## 完了
５ ．第四面関係 （完了検査用 注意書）
① 申請建築物（建築基準法第７条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証
型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条
の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況につ
いて記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前
の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査まで
の工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確
認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記
載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
② 申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載
してください。
③ 接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強
度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当
該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④ 材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応
等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及
び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準
法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条
の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥ 「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」
は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材
料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について
記載してください。
⑦ 「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５条の２の規定の
適用を受ける部分について記載してください。
⑧ 「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１項
の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してくだ
さい。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなか
った場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った
報告の内容を記載してください。
⑩ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位
置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記
載して添えてください。
⑪ この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必
要はありません。

## ＲＣ造（完了）
|  |  | （第四面） |  | ＲＣ用
工事監理の状況 | [5 empty] | （完了）
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状・境界線・方位 | 配置図 | 無 | 現場にて図書と照合し確認 | 適
| 接道状況 | 敷地の接する道路の位置・幅員 |  | 無 |  | 適
| 建築物 | 建築物の配置 |  | 無 |  | 適
| 敷地 | 土地の高低 |  | 無 |  | 適
| 排水設備 | 排水管・排水溝等の位置・経路等 | 配置図、詳細図 | 無 | 現場にて図書と照合し確認 | 適
| 擁壁 | 設置の状況・支持地盤 | 配置図、擁壁図 | 無 | 現場にて図書と照合し確認 | 適
| 支持地盤 | 設計地耐力 | 伏図、構造計算書 | 無 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ試験及び図書と照合し確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 杭 | 杭種、工法、径、長さ | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 施工計画書および | 適
|  |  | 構造計算書 |  | 施工報告書にて確認
| 地盤改良 | 工法 | 各部材リスト |  |  | 適
| 鉄筋 | 径、規格,品質 | 特記仕様書 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
各階伏図
| コンクリート | 規格・工場・アルカリ骨材反応等 | 特記仕様書 | 無 | 配合計画書及び納品伝票を | 適
|  |  | 各階伏図 |  | 設計図書と確認した
構造計算書
| 養生等 | 型枠内の清掃状況 | 特記仕様書 | 無 | 施工報告書にて確認 | 適
|  | 打設コンクリートの密実性の状況 |  | 無 | 現場にて確認 | 適
|  | コンクリート打設後の養生（計画） |  | 無 | 施工計画書にて確認 | 適
型枠支柱存置期間（計画）
適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭 | 鉄筋継手、溶接仕様 | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 施工報告書にて確認 | 適
|  | 杭頭補強筋 | 各部材リスト | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 杭心ずれ、高止まりの状況 | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 現場にて確認 | 適
各部材リスト
| 基礎 | 鉄筋の径・本数・配置、定着、かぶり厚さ | 特記仕様書 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
| 基礎梁 | 主筋の定着・継手位置等 | 基礎伏図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 主筋の径・本数・配置、かぶり厚さ | 各部材リスト | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | あばら筋の径・配置・形状（仕口部も含む） | 架構配筋図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
各標準図
| 土間コン | 鉄筋の径・本数・配置、定着 | 各階伏図、標準図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 厚さ、支持条件、補強筋、かぶり厚さ | 各部材リスト
| 柱 | 主筋の定着・継手位置等 | 特記仕様書 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 主筋の径・本数・配置、かぶり厚さ | 各階伏図 | 無 | 施工報告にて確認 | 適
|  | 帯筋の径・配置・形状（仕口部も含む） | 各部材リスト | 無 |  | 適
架構配筋図
各標準図
| スラブ | 鉄筋の径・本数・配置（方向）、定着 | 各階伏図、標準図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 支持条件、補強筋、かぶり厚さ | 各部材リスト
| 梁 | 主筋の定着・継手位置等 | 特記仕様書 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 主筋の径・本数・配置、かぶり厚さ | 各階伏図 | 無 | 施工報告にて確認 | 適
|  | あばら筋の径・配置・形状（仕口部も含む） | 各部材リスト | 無 |  | 適
|  | 貫通孔と補強方法 | 架構配筋図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
各標準図
| 階段 | 鉄筋の径・本数・配置、定着、かぶり厚さ | 各階伏図、標準図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
各部材リスト
| 壁 | 鉄筋の径・本数・配置、開口寸法 | 各階伏図、標準図 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
|  | 定着、補助筋、かぶり厚さ | 各部材リスト |  | 施工報告にて確認
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 位置、断面寸法 | 基礎伏図、標準図 | 無 | 施工報告にて確認 | 適
| 基礎梁 | 位置、断面寸法 | 各部材リスト | 無 | 施工報告にて確認 | 適
| 土間コン | 位置、厚さ | 各階伏図、標準図 | 無 | 施工報告にて確認 | 適
| 柱 | 位置、断面寸法 | 各部材リスト | 無 | 現場にて確認 | 適
| スラブ | 位置、厚さ |  | 無 | 現場にて確認 | 適
| 梁 | 位置、断面寸法 |  | 無 | 現場にて確認 | 適
| 階段 | 位置、断面寸法 |  | 無 | 現場にて確認 | 適
| 壁 | 位置、厚さ |  | 無 | 現場にて確認 | 適
| スリット | 位置、形状、耐火性能 | 各軸組図、各伏図 | 無 | 施工報告書にて図書と照合し確認 | 適
| 型枠（全般） | 型枠・支柱の締付状況 | 特記仕様書 | 無 | 現場にて確認 | 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該天井の構造及び施工状況 | 天井面構成部材 | 種類・規格・形状・位置・寸法 | 吊り天井特記仕様書 | 無 | 受入時の製品の確認及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 吊り材 | 種類・規格・形状・位置・寸法 |  |  |  | 適
| 斜め部材 | 種類・規格・形状・位置・寸法 | 吊り天井標準図 |  |  | 適
| 接合部(ねじ、ｲﾝｻｰﾄを含む) | 種類・規格・形状・位置・寸法 | 吊り天井伏図 |  |  | 適
|  | 及び接合状況 | 斜め部材配置図
| クリアランス | クリアランスの状況 |  |  | 工程終了時に現場で確認 | 適
| あと施工アンカー | あと施工アンカーの強度検査の結果（サンプル数、強度検査の結果） |  |  | 工程終了時に報告書を確認 | 適
| 天井材 | 防錆措置の状況 | 吊り天井特記仕様書 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 居室の床、 | 下地の種類、面積 | 使用建築材料表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 壁、天井 | 接着剤の種類、面積 | 仕上表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 建具、造付 | 仕上げ材の種類、面積 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| けの家具等 | 塗料の種類、面積 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
|  | 建具の種類、形状、面積等 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
|  | 造付け家具の種類、形状、面積 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 天井 | 仕上材の種類、状況 | 仕上表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
壁
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 建物内部の | 位置、形状、規格、寸法 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 開口部 |  | 立面図、断面図
| 建物外部の | 位置、形状、規格、寸法 |  | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
開口部
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 電気設備 | 種類、形状、寸法、設置状況 | 設備図 | 無 | 受入製品確認及び工程終了時に現場確認 | 適
| 給水設備 | 種類、形状、寸法、設置状況 | 設備図 | 無 | 受入製品確認及び工程終了時に現場確認 | 適
| 排水設備 | 種類、形状、寸法、設置状況 | 設備図 | 無 | 受入製品確認及び工程終了時に現場確認 | 適
| ガス設備 | 形状、寸法、規格、機器性能、設置 | 設備図 | 無 | 受入製品確認及び工程終了時に現場確認 | 適
施工後検査
| 換気設備 | 種類、形状、寸法、規格、機器性能 | 設備図 | 無 | 受入製品確認及び取付け時に現場で確認 | 適
|  | 設置状況 | 換気量計算書
| 天井裏、 | 気密層、通気止めの状況 | 仕様書 | 無 | 受入製品確認及び工程終了時に現場確認 | 適
| 小屋裏 | 下地材、断熱材等の種類 | 矩計図
| 住宅用火災 | 形状、寸法、規格、機器性能 | 各階平面図 | 無 | 受入製品確認及び取付け時に現場で確認 | 適
| 報知器 | 設置状況 | 詳細図
| 浄化槽 | （□ あり） 種類、形状、寸法、設置状況 | 配置図、大臣認定 | 無 | 受入製品確認及び工程終了時に現場確認 | 適
（□ なし）
備 考